DRD2 ENGENHARIA

Engenharia e Segurança Contra Incêndio  ·  Projetos Técnicos  ·  AVCB  ·  CLCB

CNPJ 51.774.619/0001-94   |   Rua Vergueiro, 3185 — São Paulo/SP   |   (11) 94223-2969   |   comercial.drd2@gmail.com

São Paulo, ______ de ____________________ de 2026.

AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comando do Corpo de Bombeiros — Sistema Via Fácil Bombeiros

Setor de Análise de Projetos Técnicos de Segurança Contra Incêndio

Unidade responsável pela análise: [PREENCHER — Posto / Grupamento de Bombeiros]

Ref.: Carta Resposta ao Comunicado — Reanálise de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio.

Processo / Projeto Técnico — Via Fácil Bombeiros nº: [PREENCHER]

Comunicado nº / Data de emissão: [PREENCHER]

Edificação: [PREENCHER — logradouro, nº, complemento, bairro, município e CEP]

Ocupação / Uso: [PREENCHER]

Proprietário / Responsável pelo uso: [PREENCHER]

Responsável Técnico: Eng. Samuel Costa — CREA-SP 5070163570 (DRD2 Engenharia).

Prezado(a) Senhor(a) Analista,

A DRD2 Engenharia, na qualidade de responsável técnica pelo projeto técnico de segurança contra incêndio da edificação em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a presente CARTA RESPOSTA, em atendimento ao item 5.6.3.2 da Instrução Técnica nº 01/2025, respondendo de forma individualizada — item a item — a cada uma das irregularidades apontadas na análise do projeto, com o esclarecimento das providências adotadas para fins de reanálise.

Registra-se estar ciente de que, em razão do decurso do prazo para apresentação das correções dos itens notificados, o status do projeto foi alterado de “notificado para correção” para “comunicado”. Diante disso, e considerando que as irregularidades foram integralmente sanadas, requer-se o recebimento da presente carta resposta, acompanhada da documentação técnica corrigida ora reapresentada por meio do sistema Via Fácil Bombeiros, para fins de reanálise do projeto técnico.

RESPOSTA, ITEM A ITEM, ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS

ITEM 1 — PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (IT Nº 01/2025): APRESENTAÇÃO DE CARTA RESPOSTA

Apontamento do Corpo de Bombeiros: “Apresentar carta resposta, respondendo item a item as irregularidades apontadas na análise do projeto, esclarecendo as providências adotadas para que o projeto técnico possa ser reanalisado (item 5.6.3.2 da Instrução Técnica nº 01/2025).”

Providência adotada: O presente documento constitui a carta resposta exigida, elaborada em estrita observância ao item 5.6.3.2 da Instrução Técnica nº 01/2025. Nos itens a seguir, cada irregularidade apontada na análise é respondida de forma individualizada, com a descrição objetiva das providências adotadas e da documentação técnica corrigida ora reapresentada.

ITEM 2 — PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (IT Nº 01/2025): ANÁLISE PREJUDICADA — LEGIBILIDADE DAS PLANTAS E FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

2.1. Legibilidade das plantas — configuração de penas (CTB) e arquivo .DWF

Apontamento do Corpo de Bombeiros: “Análise prejudicada. As penas com as linhas e informações do projeto estão ilegíveis (muito grossas ou borradas), inviabilizando a análise e a futura vistoria técnica. Ao aproximar as plantas para visualização, as informações ‘explodem’. Apresentar o arquivo .DWF conforme o item 5.2.3.1.1 da Instrução Técnica nº 01/2025, reavaliando a configuração das penas (CTB): todas as linhas devem ser ajustadas para a largura da pena (line weight) de 0,05 mm; alternativamente, plotar na maior folha possível, ajustando o tamanho da imagem.”

Providência adotada: Procedeu-se à reavaliação integral do arquivo de configuração de penas de plotagem (CTB) no software AutoCAD. Todas as linhas dos desenhos arquitetônicos e de segurança contra incêndio foram ajustadas para a largura de pena (line weight) de 0,0500 mm, conforme o parâmetro indicado no comunicado. A plotagem foi reconfigurada para a folha de maior formato disponível (ISO expand A0), com o devido ajuste de escala da imagem ao papel. Tais medidas eliminaram a ilegibilidade apontada, bem como a sobreposição de informações (“explosão” das linhas) observada na ampliação das plantas. O arquivo foi regerado e está sendo reapresentado na extensão obrigatória .DWF, em atendimento ao item 5.2.3.1.1 da Instrução Técnica nº 01/2025, tendo sido observado o tutorial de Formatação de Plantas disponibilizado no portal do sistema Via Fácil Bombeiros (Acesso ao Cidadão > Apoio ao Usuário > Formatação de Plantas).

2.2. Formulário de Segurança Contra Incêndio de Projeto Técnico (Anexo A)

Apontamento do Corpo de Bombeiros: “Apresentar o Formulário de Segurança Contra Incêndio conforme o item 5.2.2.2 da Instrução Técnica nº 01/2025, observado o modelo do Anexo A. O Formulário de Segurança Contra Incêndio de Projeto Técnico (Anexo A) necessita possuir as assinaturas do proprietário ou do responsável pelo uso e a assinatura do responsável técnico (item 5.2.4 da Instrução Técnica nº 01/2025).”

Providência adotada: Apresenta-se, em anexo a esta submissão, o Formulário de Segurança Contra Incêndio de Projeto Técnico, elaborado conforme o modelo do Anexo A e em atendimento ao item 5.2.2.2 da Instrução Técnica nº 01/2025. O formulário encontra-se integralmente preenchido e contém as assinaturas exigidas pelo item 5.2.4 da referida Instrução Técnica, quais sejam, a do proprietário ou responsável pelo uso da edificação e a do responsável técnico pelo projeto.

ITEM 3 — MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS (IT Nº 28/2025)

Apontamento do Corpo de Bombeiros: “Esclarecer se a edificação fará uso de GLP, de GN ou de energia elétrica para os fogões/fornos. No caso de utilizar GLP, detalhar em planta o local da central, o tipo de recipiente, a capacidade volumétrica de cada um e o total da central.”

Providência adotada: Esclarece-se que a edificação NÃO fará uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A matriz energética adotada é o Gás Natural (GN) canalizado, fornecido por concessionária. Em razão disso, não se aplica a este projeto o detalhamento exigido para sistemas de GLP — local da central de gás, tipo de recipiente, capacidade volumétrica de cada recipiente e capacidade total da central —, deixando de incidir, no particular, a Instrução Técnica nº 28/2025 (GLP), enquadrando-se a edificação na Instrução Técnica nº 29/2025 (Gás Natural). A localização do ponto de medição / medidor existente foi indicada na planta do pavimento térreo, com o respectivo símbolo gráfico, em conformidade com a Instrução Técnica nº 04/2025.

Diante das providências acima discriminadas e da documentação técnica corrigida ora reapresentada por meio do sistema Via Fácil Bombeiros, requer-se a reanálise do projeto técnico de segurança contra incêndio da edificação em referência. Colocamo-nos à inteira disposição dessa respeitável unidade do Corpo de Bombeiros para a prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais ou para a apresentação de documentos complementares que se façam necessários.

DOCUMENTOS REAPRESENTADOS / ANEXOS

Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio (plantas) reapresentado em arquivo no formato .DWF, com a configuração de penas (CTB) corrigida para a largura de pena de 0,0500 mm;

Formulário de Segurança Contra Incêndio de Projeto Técnico — Anexo A da Instrução Técnica nº 01/2025, integralmente preenchido e assinado pelo proprietário / responsável pelo uso e pelo responsável técnico.

Atenciosamente,

__________________________________________________

Eng. Samuel Costa

Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA-SP 5070163570

Responsável Técnico pelo Projeto — DRD2 Engenharia

__________________________________________________

[PREENCHER — Nome do Proprietário ou Responsável pelo Uso]

Proprietário / Responsável pelo Uso da Edificação

CPF/CNPJ: [PREENCHER]